## Krapina
NIN | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
ZAGREB, STROSSMAYEROV TRG 9
TROŠKOVNIK
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Industrijski kompleks: |  | Krapina, Strahinje 28
DATUM:
Travanj 2020.
REKAPITULACIJA:
1. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  |  | 0
JAKA STRUJA
1 | Dobava i montaža kompaktnog prekidača snage za objekt s radionama, kao tip: SCHRACK, AE, 3P, 50kA, 1600A, art: MC416232. Uz prethodnu demontažu postojećeg, prilagodbu razdjelnika novom prekidaču snage i puštanju u rad | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i montaža kompaktnog prekidača snage za kotlovnicu, kao tip: SCHRACK, AE, 3P, 50kA, 630A, art: MC363232. Uz prethodnu demontažu postojećeg, prilagodbu razdjelnika novom prekidaču snage i puštanju u rad | kompl. | 1 | 0 | 0
3 | Dobava i montaža podnaponskog isklopnika za prekidač kao tip: MC4, 208-240VAC+2, art: MC496221 | kompl. | 2 | 0 | 0
4 | Prerada razdjelnika za ugradnju prekidača snage u kotlovnici, komplet s demontažom postojeće rastavne pruge, preradom iste, ugranjom prekidača snage i probnim puštanjem u rad | h | 16 | 0 | 0
5 | Pregled svih međurazdjelnika, iskopčanje i označavanje istih sa glavnog napajanja priprema za buduća puštanja u rad, te zaključavanje kako neovlaštene osobe nebi imale pristup | h | 38 |  | 0
6 | Dobava i montaža stopica 120mm²/M12 radi prerade razdjelnika u kotlovnici | kom | 16 | 0 | 0
7 | Dobava i polaganje kabela PP-00 4x120mm² od pancira sa rastavljačem u kotlovnici do razdjelnika kroz podne kanale | m | 26 | 0 | 0
8 | Popravak uništenog razdjelnog ormara kotlovnice, komplet sa dobavom NV rastavna sklopka vel.00¦160A, 3P, M10, stez.70mm²,na ploču, art. Nr. SI332000 | kompl. | 3 | 0 | 0
9 | Dobava i polaganje kabela PP-00 1x70mm² od bakrene sabirnice do rastavljača | m | 22 | 0 | 0
10 | Dobava i montaža stopica 70mm²/M10 radi prerade razdjelnika u kotlovnici | kompl. | 36 | 0 | 0
11 | Dobava i montaža rastalnih osigurača veličina: 00/160A | kom | 9 | 0 | 0
12 | Dobava i polaganje kabela PP-00 4x35mm² od rastavljača do razdjelnika | m | 12 | 0 | 0
13 | Dobava i montaža stopica 35mm²/M8 | kompl. | 8 | 0 | 0
14 | Dobava NV rastavna sklopka za razdjelnik kotlovnice vel.00¦125A, 3P,M8, stez.50mm²,na ploču, art. Nr. SI332170 | kompl. | 1 | 0 | 0
15 | Dobava i montaža rastalnih osigurača veličina: 00/63A | kom | 3 | 0 | 0
16 | Promjena bravica na ormarima, komplet sa prilagodbom novim standardima s univerzalnim kljućem | kom | 23 | 0 | 0
17 | Popravak izjednačenja potencijala u kotlovnici, komplet sa dobavom FeZn trake 25x4mm, spajanjem na postojeću instalaciju i polaganjem do kotlovnice umjesto dotrajale trake | m | 24 | 0 | 0
18 | Anuliranje instalacije koja nije u funkciji ili je dotrajala i opasna, anuliranje neizoliranih i oštećenih kablova i opreme (utičnica, fiksnih spojeva…) | h | 32 | 0 | 0
19 | Funkcionalno ispitivanje sa protokolima svih napojnih vodova razdjelnika kako bi se napravila provjera da su isti u funkiji (glavni razdjelnik objekta s radionama, razdjelnici radiona, kotlovnica i međurazdjelnici) | kompl. | 1 | 0 | 0
20 | Sitni spojni i montažni materijal, nespecificirani, raychem spojnice, izolir traka, gel za provlačenje, tuljci, naljepnice upozorenja… | kompl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0